Kadıköy atıksu ön arıtma ve deniz deşarj tesisimiz, üsküdar, ümraniye, kadıköy ve maltepe ilçelerinin doğrudan denize akan ve bölgedeki çevre ile sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen atıksularını arıtarak 2.308 m uzunlukta bir deşarj hattı ile İstanbul Boğazı’ nın 51,5 m derinliğinden karadeniz dip akıntısına.tesis ozon ünitesi sayesinde koku problemi,peyzaj ve mimari sayesinde de görüntü itibariyle çevreyi rahatsız etmemektedir.Tesis kadıköy’ün tamamının, Ümraniye’nin 1.561 hektarlık alanı ve Üsküdar’ın 1.454 hektarlık alanında olmak üzere toplam 11.353 hektarlık alanda bulunan yerleşimden toplanarak gelecek olan atıksuları burada toplamaktadır. Kıyı itibariyle salacaktan Orhantepe’ye kadar uzana 29 km sahil şeridinden doğrudan denize akan atıksular; orhan tepe ile kadıköy atıksu arıtma ve deniz deşarjı tesisi arasında atıksular; 1400-3600 mm çaplarında ve 10.529 m uzunluğunda kollektör, 322 m uzunluğunda 3300 x 3960 boyutlarında ve 3960 mm çapındaki 2986 m moda tüneli ile toplanarak tesise aktarılmaktadır.

Kalamış koyunu kirleten atıksular kurbağlıdere’nin ana ve yan kollarının sağ ve sol sahiline yapılan 400-1600 mm çaplarında toplam 33000 m uzunluğudaki kollektörlerle toplanarak sol sahil 3960 mm çapındaki moda tüneline bağlanmakta buradan da tessise ulaşmaktadır.Sağ sahil ise 1800-2000 mm çaplarında 2000 m uzunluğundaki tünel ile tesise ulaşmaktadır. Salacak- tesis arasında 1200 mm çapında 2200 m uzunluğundaki hat ile atıksular toplanmaktadır.

| İŞLETMEYE BAŞLAMA TARİHİ | 2003 |
| --- | --- |
| PROJE KAPASİTESİ | 833 bin m³/gün |
| PERSONEL SAYISI | 34 |
| 2004 YILI ARITILAN ATIKSU MİKTARI | 122,054,375 m³/yıl |
| 2004 YILI ORTALAMA GÜNLÜK ARITILAN ATIKSU MİKTARI | 333,482 m³/gün |

KABA IZGARA

Moda tünelinden gelen sular -12,20 m kot ile tesise girerler. kaba ızgara bölgesinde atıksuların içindeki iri malzemeler 80 mm çubuk aralıklı kaba ızgaradan geçirilerek mekanik olarak temizlenir. toplanan sular birinci kademede 8, ikinci kademede ilave edilmelerle birlikte toplam 12 adet 1,83 m3/sn lik pompayla 14 m yukarıya yükseltilir. Kaba ızgaranın arkasındaki emme haznesinin tabanında akış hızını sürdürmek için yönlendirme kanalları tesis edilmiştir. Buradaki emme kanalında 4 adet terfi pompasına ait çan ağızlı emme boruları vardır.

GİRİŞ POMPA

Terfi merkezi içinde suların hareketini yönlendiren mekanik kapaklar (penstoklar), pompaları hareket ettiren motorlar, elektrik panoları ve ekipmanların kontrolünün yapıldığı kumanda odası bulunmaktadır. Ayrıca atıksuların boşaltılacağı acil tahliye savağı ve geçici savak da yer almaktadır.

| ABS SANTRİFÜJ POMPA |
| --- |
| ADET | 8 |
| GÜÇ | 300 kW |
| DEVİR | 492 RPM |
| Hm | 14 |
| Q | 6588 m3/h |

ÖN ARITMA

Giriş terfi merkezinde 0,95 m kotuna yükseltilen sular iki kanalla ön arıtma binasına getirilir. Bu kanallar ikiye ayrılarak toplam 4 kanal oluşturur. Her kanal üzerinde mekanik kapaklar mevcut olup, sular değişik kanallara yönlendirilebilir.Her kanalda 20 mm çubuk aralıklı ince ızgara vardır. Bu ızgaralar küçük boyutlu katı parçacıkları tutar.Bunlar konveyörler yardımı ile toplanırlar.4 ayrı kanalda sular daha sonra havalandırmalı kum tutuculara gelir. Burada su içindeki küçük boyutlu parçacıklar çökelir.Havuz dibine çöken malzemeler bir pompa ile emilerek uzaklaştırılır.Havuz yüzeyinde biriken yağ ve köpükler ise yüzey sıyırıcı ekipmanlar ile su yüzeyinden sıyırılarak uzaklaştırılır. Bu temizleme işlemi her havuzda ayrı ayrı bulunan gezer köprülerle yapılmaktadır.

ÇIKIŞ POMPA

Ön arıtmadan çıkan sular buraya -6,40 m derinlikte gelir. Burada denize deşarj için daha yüksek bir kota terfi edilmesi gerekmektedir. Şekil ve fonksiyon itibari ile giriş terfi merkezi gibidir.

| ABS SANTRİFÜJ POMPA |
| --- |
| ADET | 8 |
| GÜÇ | 300 kW |
| DEVİR | 492 RPM |
| Hm | 15,8 |
| Q | 6588 m3/h |

Hazne içine biriken sular 8 adet (ilave edilecek pompalarla 12 adet) 1,83 m3/sn lik pompalarla 12,80 m yukarıya yükseltilmektedir. Yükseltilen sular terfi merkezi içindeki bir çıkış haznesinde toplanmakta buradanda kendi cazibesi ile boğazın dip sularına boşaltılmaktadır.

DENİZ DEŞARJI

Deniz deşarj hattı beton kaplı 2200mm çaplı çelik borulardan 100 m si difüzör kısmı olmak üzere toplam 2308 m uzunluğunda dizayn edilmiştir. 13 adet 500 mm çapında difüzör ile seyrelme sağlanacaktır.

KOKU KONTROL BİNASI

Atıksudaki maddelerin kanallarda ve arıtma tesisinde oksitlenmesi ile meydana gelen gazlar havaya karışarak pis kokuya sebep olurlar. Bu oksitlenme sıcak havalarda daha da hızlanarak yaz aylarında iyice yoğunlaşır. Koku kontrolü yapmak için değişik metodlar uygulanabilir. Ancak, en etkili ve modern sistem ozonun çok hızlı oksitlenme özelliğinden faydalanarak kirli hava ile ozonun temasını sağlamak ve havada koku yapan gazların hızlı bir şekilde oksitlenmesine yardımcı olmaktır.

Proses aşağıdaki bölümlerden oluşur:
1- Havada ozon elde edilmesi – ozon jeneratör sistemi
2- Ozonlu su ile havanın temasının sağlanması – yıkama kule su sistemi
3- Asidik karakter alan su, bazik karaktere getirmek için sodyum hidroksitile kimyasal reaksiyonu 
4- Sistemin otomasyonu