TAMTAD KONSERVECİLİK  SAN. ve TİC. A.Ş.

İÇME ve PROSES SUYU PROJESİ

1. Kuyuların Özellikleri

İçme ve proses suyu temini amacı ile, bir tanesi fabrika sınırları içerisinde, diğeri ise su deposuna 500 m mesafede ve fabrika sınırları dışında olmak üzere iki adet kuyu açılmıştır. Kuyuların özellikleri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

| Kuyu no | çap (cm) | derİNLİK (m) | permeabİLİTE KATSAYISI (m/sn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 65 | 6 x 10-4 |
| 2 | 22 | 105 | 6 x 10-4 |

| kuyu no | statİk sevİYE (m) | dİnamİK sevİye (m) | debİ (L/sn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 32 | 10 |
| 2 | 24.50 | 28.10 | 8 |

1 nolu kuyunun zemini yaklaşık 30 m’ye kadar moloz yapıdadır. Daha sonraki tabaka ise az killi kum - çakıl karışımını içermektedir. Fabrika arazisi dışında olan 2 nolu kuyunun zemini oldukça farklı katmanlara sahiptir. Üst tabakadaki kumlu kil katmanını, sırası ile, kil, killi çakıl, çakıl bantlı kil ve mavi kil katmanları izlemektedir.

2. Kuyuların Hesabı

Debi - alçalma miktarı grafikleri aşağıda verilen denklemlere göre çizilmiştir.

Vcr=K15

Qcr=2prhVcr

Q=pKH2−h2lnRr

R=3000H−hK

Kritik debiye göre alçaltma miktarları ve kuyu tesir yarıçapları aşağıda verilen eşitliklere göre hesaplanmıştır.

S=H−h

R=3000H−hK

1 nolu kuyu için h = 22.1, 2 nolu kuyu için ise h = 22.4 m’dir. 1 nolu kuyudaki alçaltma miktarı, S = 24.0 - 22.1 = 1.9 m, 2 nolu kuyudaki ise, S = 24.0 - 22.4 = 1.6 m olmaktadır. Bu durumda, 1 nolu kuyunun tesir yarıçapı, R = 139.62 m, 2 nolu kuyununki ise R = 117.58 m’dir.

3. Pompa ve Motor Güçleri

Pompa ve motor güçlerinin hesabında kullanılan veriler ve eşitlikler aşağıda özetlenmiştir.

| kuyu no | arazİ kotu (m) | DİNAMİK sevİye (m) | dİnamİk kot (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.15 | 32.00 | 74.15 |
| 2 | 105.65 | 28.10 | 28.75 |

Np=HmQ75hp

Nm=0.736Nphm

Gömme su deposu fabrika sahası içerisinde olup bulunduğu arazinin kotu 108.95 m, giriş borusu eksen kotu ise 108.70 m’dir. Geometrik emme yükseklikleri,1 nolu kuyu için 107.15 - 74.15 = 33.00 m, 2 nolu kuyu için 105.65 - 28.75 = 76.90 m’dir. Geometrik basma yükseklikleri 1 nolu kuyu için 108.70 - 107.15 = 1.55 m, 2 nolu kuyu için ise, 108.70 - 105.65 = 3.05 m’dir.

Emme borusunun uzunluğu, 1 nolu kuyu için 65.50 m, 2 nolu kuyu için 106.50 m’dir. Basma borusunun uzunlukları ise, sırası ile 195.38 m ve 500.75 m’dir. Boruların özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| kuyu no | boru çapI (mm) | Boru tİPİ | İşletme BasINCI (ATÜ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | PVC | 10 |
| 2 | 125 | PVC | 10 |

Kuyuların emme ve basma borularında oluşan sürekli yük kayıplarının hesaplanmasında “Moody” diyagramı kullanılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. PVC boru için pürüzlülük yüksekliği 0.1 mm olarak alınmıştır.

| kuyu no | Q (L/sn) | V (m/sn) | Re | k | hs (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1.27 | 96947 | 0.020 | 3.21 |
| 2 | 8 | 0.65 | 62023 | 0.023 | 1.98 |

Yersel yük kayıpları toplamı hız yüksekliğinin 10 katı olarak kabul edilmiştir. Hesaplanan manometrik yükseklikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| kuyu no | Hg,emme (M) | Hg,basma (M) | Hgeo (M) | hs (M) | HY (M) | HT (M) | HMano (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33.00 | 1.55 | 34.55 | 3.21 | 0.82 | 4.03 | 38.58 |
| 2 | 76.90 | 3.05 | 79.95 | 1.98 | 0.22 | 2.20 | 82.15 |

Pompa ve elektrik motoru verimleri, sırası ile 0.75 ve 0.95 olarak kabul edilmiştir. Pompa ve motor güçleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 1 ve 2 nolu kuyular için seçilen pompa “TURBO-ÇAP / 125-250” (38 mm, 1450 devir/dakika) olarak belirlenmiştir.

| kuyu no | Npompa (HP) | Nmotor (kw) | Enerjİ tüketİMİ (kwh/gün) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.86 | 5.31 | 127.44 |
| 2 | 11.68 | 9.05 | 217.2 |

4. Hazne Hesabı

Hazne hacminin belirlenmesinde, klasik kent haznelerinde uygulanan hazne işletme çalışmasının yürütülmesi olanaksız olduğundan ve fabrikanın günlük, haftalık ve aylık üretimi ve dolayısı ile su tüketimi oldukça değişken olduğundan bekletme süresi dikkate alınmıştır. Kuyulardan gelen toplam su miktarı 18 L/sn veya bir başka ifade ile 64.8 m3/saat’tir. Fabrikanın kesintisiz üretimi açısından en az 2 saatlik bir bekletme süresi dikkate alınmıştır. Bu durumda gerekli hazne hacmi 129.6 m3 olmaktadır. Emniyet payı ile seçilen hacim 140 m3 olarak belirlenmiştir. Betonarme olarak inşa edilen gömme haznenin yüksekliği 2.10 m, uzunluğu 16.10 m ve genişliği ise 4.40 m’dir.

5. Şebeke Hesabı

Fabrika içi su gereksinimi iki şekilde karşılanmaktadır; (a) hazneden beslenen 15 m3’lük çelik tanktan veya (b) doğrudan hazneden. Her iki durumda da hazneden çıkışı 2 adet dalgıç pompa sağlamaktadır. Boru çapı 5 cm, tipi ise fonttur. Bir dalgıç pompanın kapasitesi 2 L/sn’dir. Fabrika içerisinde klasik anlamda bir kentsel şebeke (göz) yoktur. Söz konusu iki kaynaktan alınan sular kullanım yerlerine borular ile iletilmekte ve bu boruların uçları vanalar ile son bulmaktadır. Fabrika içi boru geçkisi aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Şematik boru geçki planı yukarıda verilen boruların çapları 5 cm ve tipi ise fonttur. Boruların hidrolik hesabında 2 L/sn’lik maksimum debi dikkate alınmıştır. Hesapta kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. Font boru için c 95 olarak alınmıştır.

V=0.85cR0.63J0.54

| boru no | L (m) | D (mm) | Q (L/sn) | V (m/sn) | J (%) | h (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 4 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 0.20 |
| 3 - 4 | 22 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 1.10 |
| 5 - 6 | 3 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 0.15 |
| 6 - 7 | 14 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 0.70 |
| 7 - 8 | 38 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 1.90 |
| 7 - 9 | 28 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 1.40 |
| 6 - 10 | 60 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 3.00 |
| 10 - 11 | 4 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 0.20 |
| 10 - 12 | 20 | 50 | 2 | 1.02 | 5 | 1.00 |

6. Düğüm Noktası Detayları

7. Kuyu Analiz Raporu

1 nolu kuyudan 25 Eylül 1989 tarihinde alınan su numunesi üzerinde İZSU tarafından yapılan analiz sonuçları aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

| parametre | sonuç |
| --- | --- |
| Toplam asidite (mg/L) | 8 |
| Toplam alkalinite (mg/L) | 161 |
| Askıda katı madde (mg/L) | 32 |
| pH | 6.9 |
| İletkenlik (µmhos / cm) | 378 |
| Toplam sertlik (Fr) | 17.5 |
| Kalsiyum (mg/L) | 36 |
| Magnezyum (mg/L) | 20.7 |

1 nolu kuyuda 21 Mart 1988 tarihinde alınan su numunesi üzerinde Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından yapılan bakteriyolojik analiz sonuçları aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

| kolİform (adet/100 mL) | spesİFİK etken | Jerm sayISI |
| --- | --- | --- |
| 0 | 37 °C | 20 / mL |

2 nolu kuyudan 1 Şubat 1990 tarihinde alınan su numunesi üzerinde DSİ tarafından yapılan analiz sonuçları aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

| parametre | sonuç |
| --- | --- |
| pH | 6.91 |
| İletkenlik (µmhos/cm) | 391 |
| Bulanıklık (NTU) | 20 |
| Renk (Pt-Co) | 50 |
| Sodyum (mg/L) | 14.49 |
| Potasyum (mg/L) | 0.39 |
| Kalsiyum (mg/L) | 34.66 |
| Magnezyum (mg/L) | 19.82 |
| Metil oranj alkalinitesi (mg CaCO3/L) | 133 |
| Fenol ftalein alkalinitesi (mg CaCO3/L) | 0 |
| Klorür (mg/L) | 15.59 |
| Nitrit azotu (mg/L) | 0 |
| Nitrat azotu (mg/L) | 2.5 |
| Amonyak azotu (mg/L) | 0 |
| Sülfat (mg/L) | 66.28 |
| Fosfat (mg/L) | 0.01 |
| Demir (mg/L) | 0 |
| Florür (mg/L) | 0.11 |
| Toplam organik madde (mg/L) | 0 |
| Askıda katı madde (mg/L) | 0 |
| Kalıcı sertlik (Fr) | 5.9 |
| Geçici sertlik (Fr) | 10.9 |
| Toplam sertlik (Fr) | 16.8 |